## 使い方
ラック搭載図（台帳版）の使い方
■ 直すのは「機器台帳」シートだけです
機器を足す: 空いている行に1行書きます。ラック・面・開始U・U数・機器名は必ず入れます。
機器を外す: その行を削除します（行ごと消してください。値だけ消すと点検に残ります）。
機器を移す: 「開始U」を書き換えます。図は自動で動きます。
2U以上の機器: 「U数」に2以上を入れます。行を増やす必要はありません。
前面と背面の両方から見える機器: 「面」を『両面』にします。両方の図に出ます。
■ 図形は使っていません
「搭載図」シートは数式で機器名を引いています。図のセルを直接書き換えないでください（次に誰かが台帳を直すと消えます）。
図形が無いので、Teams で同時に開いても壊れません。
■ 電力の書き方
電圧V・電流A・口数は数値で入れます。『100V』『1系統』のように単位を付けると計算できません。
電流は「その回路が受け持つ電流」を入れます。1台が2回路に繋がるなら回路1・回路2に分けます。
消費電力Wは 電圧×電流の合計 で自動計算します。手で入れる欄はありません。
■ 回路の余裕の見かた（「電力集計」シート）
両系実効A: 正常時。負荷が繋がっている回路の数で等分されるとみなした値です。
片系実効A: 片方の回路が落ちたとき。残った回路がその機器の全負荷を受けた値です。
どちらも需要率（既定 0.6）を掛けます。片系実効値がブレーカ定格の 80% を超えると「要対応」と赤くなります。
需要率と閾値は「ラック定義」シートで変えられます。数式には埋め込んでいません。
■ 記入漏れの見つけかた
「機器台帳」のいちばん右に「点検」列があります。問題のある行だけ色が付きます。
赤: 電力や重量が未記入。その機器は電力集計に入っていません。
黄: 同じUに他の機器がある、回路名が定義にない、など確認が要るもの。
「電力集計」シートの下に、ラックごとの未記入件数をまとめています。
■ ファイルの置きかた
このブックは1つだけ置き、全員が同じものを直します。
いつ誰が何を変えたかは SharePoint のバージョン履歴に残ります（ファイル名に rev日付を付けて別ファイルを作る必要はありません）。
個人の OneDrive にコピーを置くと、そちらだけ古くなります。コピーは作らないでください。

## 機器台帳
ラック | 面 | 開始U | U数 | 終了U | 機器名 | 資産番号 | システム | 用途 | 重量kg | 電圧V | 系統数 | 回路1 | 電流1A | 口数1 | 回路2 | 電流2A | 口数2 | 回路3 | 電流3A | 口数3 | マウントキット | 耐震ベルト | 備考 | 回路数 | 消費電力W | 両系1A | 両系2A | 両系3A | 点検
E24-S8-1 | 両面 | 39 | 1 |  | Dell S4128T-1 | H1902245 | AdTech | SW | 4.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 0.5 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 |  |  |  | ○
E24-S8-1 | 両面 | 38 | 1 |  | DELLEMC R640-2 | H1714831 |  | Server | 9.5 | [11 empty] | ○ |  | 故障のため電源未投入
E24-S8-1 | 両面 | 36 | 1 |  | VxRail E560-6 | H1806676 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 35 | 1 |  | VxRail E560-5 | H1806677 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 34 | 1 |  | VxRail E560-1 | H1806678 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 32 | 1 |  | VxRail E560-4 | H1809660 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 31 | 1 |  | VxRail E560-2 | H1809661 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 30 | 1 |  | VxRail E560-3 | H1809662 | AdTech | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-1 | 両面 | 16 | 2 |  | PowerSTORE5000X | H2005294 |  | Storage | 20 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 3 | 2
E24-S8-1 | 両面 | 13 | 2 |  | Unity XT 480F | H1908439 |  | Storage | 20 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 2 | 1 | 100V 20A （2） | 2 | 1
E24-S8-1 | 両面 | 11 | 1 |  | Unity XT 480F | H1911730 |  | Storage | 20 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 2 | 2
E24-S8-1 | 両面 | 4 | 2 |  | 200V Rack PDU | H1918632 |  | PDU | 10 | [11 empty] | 前留 |  | L6-30R * 1回路×1口
E24-S8-1 | 両面 | 1 | 3 |  | 使用不可
E24-S8-1 | 背面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（背面）
E24-S8-1 | 前面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S8-1 | 背面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(背面)
E24-S8-1 | 前面 | 24 | 1 |  | XC660 | H2401558
E24-S8-1 | 前面 | 22 | 1 |  | XC660 | H2401559
E24-S8-1 | 前面 | 21 | 1 |  | XC660 | H2401560
E24-S8-1 | 背面 | 18 | 2 |  | Huawei CE8860-4C-EI | H1703067 |  | SW | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 2 | 2
E24-S8-2 | 両面 | 28 | 1 |  | HPE DX360-2 | H1914272 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 両面 | 26 | 1 |  | HPE DX360-4 | H2008899 | Nutanix | Server | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 両面 | 22 | 1 |  | Huawei server (?) |  |  | Server | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 両面 | 16 | 1 |  | Dell S4148T-4 | H2005296 |  | SW | 4.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 0.5 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 |  |  |  | ○
E24-S8-2 | 両面 | 16 | 1 |  | Dell S4148T-3 | H2005295 |  | SW | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 両面 | 4 | 2 |  | 200V Rack PDU | H1918631 |  |  | 10 | [11 empty] | 前留 |  | L6-30R * 1回路×1口
E24-S8-2 | 両面 | 1 | 3 |  | 使用不可
E24-S8-2 | 前面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
E24-S8-2 | 背面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（背面）
E24-S8-2 | 前面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S8-2 | 背面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(背面)
E24-S8-2 | 背面 | 29 | 1 |  | HPE DX360-1 | H1914271 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 前面 | 27 | 1 |  | HPE DX360-3 | H1914273 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 背面 | 27 | 1 |  | HPE DX360-3 | H19142713 | Nutanix | Server | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 前面 | 26 | 1 |  | HPE DX360-5 | H2008900 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 背面 | 25 | 1 |  | HPE DX360-5 | H2008890 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 前面 | 24 | 1 |  | HPE DX360-6 ) | H2008901 | Nutanix | Server | 10 | 200 | 2 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 背面 | 24 | 1 |  | HPE DX360-6 | H2008891 | Nutanix | Server | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 前面 | 20 | 2 |  | Huawei switch | H1703067 |  | Server |  | 200 | 1 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 背面 | 20 | 1 |  | Huawei server | H1703061 |  | Server | [12 empty] | ○
E24-S8-2 | 前面 | 19 | 1 |  | 要確認: 原本 行32 の電力 |  |  | Server |  | 200 | 1 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-2 | 前面 | 15 | 1 |  | 要確認: 原本 行36 の電力 |  |  | SW | 4.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 0.5 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 | [5 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-2 | 前面 | 13 | 1 |  | R770 | H2514995
E24-S8-2 | 前面 | 7 | 2 |  | OceanStor Drado 5000 V3(?) |  |  | Storage |  | 200 | 1 | 200V 30A （1） | 1.5 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-2 | 背面 | 8 | 1 |  | Huawei storage(?) |  |  | Storage | [12 empty] | ○
E24-S8-3 | 両面 | 40 | 1 |  | 棚板 |  | Meraki | Switch | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.88 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 両面 | 37 | 1 |  | 棚板 |  | Meraki | Switch | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.88 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 両面 | 34 | 2 |  | HuaweiCE8860 | H1703068 | VMWare | Server | 10 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 1 | 1 | 100V 20A （2） | 1 | 1 |  |  |  | 〇 | １本 | 2022/5 取り外し
E24-S8-3 | 両面 | 33 | 1 |  | Cisco Catalyst2960S | H1010126 | VMWare | SDWAN | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.26 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | 2022/3 追加
E24-S8-3 | 両面 | 32 | 1 |  | ⑩Edge610 | H2115654 | VMWare | SDWAN | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.3 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | 2022/3 追加
E24-S8-3 | 両面 | 32 | 1 |  | ⑬Edge620 | H2115657 | VMWare | SDWAN | [12 empty] | 棚 | １本 | 2022/3 追加
E24-S8-3 | 両面 | 31 | 1 |  | ⑪Edge610 | H2115655 | VMWare | SDWAN | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.3 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | 2022/3 追加
E24-S8-3 | 両面 | 30 | 1 |  | ⑫Edge620 | H2115656 | VMWare | SDWAN | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.26 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | 2022/12 取り外し
E24-S8-3 | 両面 | 29 | 1 |  | 棚板
E24-S8-3 | 両面 | 25 | 1 |  | DELLEMC R630-1 | H1600791 |  | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-3 | 両面 | 24 | 1 |  | Lj字アングル
E24-S8-3 | 両面 | 23 | 1 |  | Dell S4148F-1 | H2110083 |  |  | 4.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 0.5 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 |  |  |  | 前留
E24-S8-3 | 両面 | 22 | 1 |  | Dell S4148F-2 | H2110082 |  |  | 4.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 0.5 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 |  |  |  | 前留
E24-S8-3 | 両面 | 20 | 1 |  | DELLEMC R640-1 | H1714830 |  | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-3 | 両面 | 18 | 1 |  | DELLEMC R640-3 | H1709323 |  | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-3 | 両面 | 17 | 1 |  | DELLEMC R640-4 S/N:768JCM2 | H1714609 |  | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S8-3 | 両面 | 16 | 1 |  | DELLEMC R640-5S/N:2LF9WL2 | H1709321 |  | Server | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○ |  | 10/20 新規搭載予定
E24-S8-3 | 両面 | 1 | 3 |  | 使用不可
E24-S8-3 | 前面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
E24-S8-3 | 前面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S8-3 | 背面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(背面)
E24-S8-3 | 前面 | 45 | 1 |  | 要確認: 原本 行6 の電力 |  | Meraki | Firewall | 1 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.18 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-3 | 背面 | 45 | 1 |  | 要確認: 原本 行66 の電力 |  | Internet | ONU | 0.5 | 1 | 1 | 100V 20A （1） | 0.3 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-3 | 前面 | 44 | 1 |  | 要確認: 原本 行7 の電力 |  | Meraki | Firewall | 1 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.18 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-3 | 背面 | 43 | 1 |  | ②MR33 | H1909175 | Meraki | AccessPoint | 0.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.18 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 40 | 3 |  | ①ONU |  | Meraki | AccessPoint | 0.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.18 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 前面 | 42 | 1 |  | ①MX64 | H2006989 | Meraki | Firewall | 1 | [11 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 42 | 1 |  | ③MR33 | H1909174 | Meraki | AccessPoint | [12 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 前面 | 41 | 1 |  | ②MX64 | H1916299 | Meraki | Firewall | 1 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.18 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 前面 | 41 | 1 |  | ⑥MS120 | H2006987 | Meraki | Firewall | [12 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 背面 | 41 | 1 |  | ④MR33 | H1909176 | Meraki | Firewall | [12 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 前面 | 40 | 1 |  | ③MX64 | H1909170 | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 前面 | 40 | 1 |  | ⑦MS120 | H1909173 | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 背面 | 40 | 1 |  | ⑨MR32(1909154) |  | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本
E24-S8-3 | 前面 | 39 | 1 |  | ④MX64 | H1909169 | Meraki | Switch | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.88 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 前面 | 39 | 1 |  | ⑧MS120 | H1909172 | Meraki | Switch | 1.3 | [11 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 39 | 1 |  | MS120 S/N:Q2BX-FCGJ-F9GF |  | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 前面 | 38 | 1 |  | ⑤MX64 | H1909168 | Meraki | Switch | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.88 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 前面 | 38 | 1 |  | ⑨MS120 | H1909171 | Meraki | Switch | 1.3 | [11 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 38 | 1 |  | ⑦MS2203 | H1909161 | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 38 | 1 |  | ⑧MS2203 | H1909162 | Meraki | Switch | [12 empty] | 棚 | １本 | ※移設元ラックに機器無し
E24-S8-3 | 背面 | 33 | 1 |  | 要確認: 原本 行78 の電力 |  |  | Server | 5 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.5 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-3 | 背面 | 31 | 1 |  | ⑭Edge610 LTE | H2115658 | VMWare | SDWAN | 1.3 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.26 | 1 | [6 empty] | 棚 | １本 | 2022/12 取り外し
E24-S8-3 | 背面 | 30 | 1 |  | ⑮Edge610 LTE | H2115659 | VMWare | SDWAN | [12 empty] | 棚 | １本 | 2022/12 取り外し
E24-S8-3 | 前面 | 8 | 4 |  | 引き出し① |  |  |  | 5 | [11 empty] | 前留
E24-S8-3 | 背面 | 8 | 4 |  | 引き出し① 背面 | [15 empty] | 前留
E24-S8-3 | 前面 | 5 | 3 |  | 引き出し② |  |  |  | 5 | [11 empty] | 前留
E24-S8-3 | 背面 | 6 | 2 |  | 引き出し② 背面 | [15 empty] | 前留
E24-S8-4 | 両面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S8-4 | 両面 | 42 | 1 |  | Catalyst 2950 | H0700847 | 検証System | スイッチ | 3 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 0.2 | 1 | [6 empty] | 前留
E24-S8-4 | 両面 | 37 | 1 |  | Cisco UCS | H1608827 |  | Server | 9 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○ |  | ラックマウント
E24-S8-4 | 両面 | 36 | 1 |  | Cisco UCS | H1608826 |  | Server | 9 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○ |  | ラックマウント
E24-S8-4 | 両面 | 35 | 1 |  | Cisco UCS | H1608825 |  | Server | 9 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○ |  | ラックマウント
E24-S8-4 | 両面 | 29 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 両面 | 28 | 1 |  | DELL EMC S4128T | H1902246 |  | スイッチ | 9.5 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 2.5 | 1 | [6 empty] | ○ |  | ラックマウント 7/7電源接続変更
E24-S8-4 | 両面 | 25 | 1 |  | Cisco 2511 | H1909150 | 検証System | ルータ | 4 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.4 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S8-4 | 両面 | 24 | 1 |  | Catalyst 2950 | H0700846 | 検証System | スイッチ | 3 | [11 empty] | ○
E24-S8-4 | 両面 | 22 | 1 |  | Catalyst Edge C8200-1N-4T | H2310061 |  |  | 4.54 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 1 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S8-4 | 両面 | 21 | 1 |  | 棚板 |  | 検証System | ルータ | 1.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 1 | 1 | [6 empty] | ①
E24-S8-4 | 両面 | 20 | 1 |  | ②ASA5506-X | H2101465 | 検証System | ルータ | 3.18 | 5 | 1 | 100V 20A （2） | 3.6 | 1 | [6 empty] | ②
E24-S8-4 | 両面 | 20 | 1 |  | ①FPR-1000 series | H2105553 | 検証System | ルータ | [12 empty] | ②
E24-S8-4 | 両面 | 19 | 1 |  | Catalyst Edge C8300-1N1S-6T | H2310062 |  |  | 9 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 0.82 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S8-4 | 両面 | 18 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 両面 | 17 | 1 |  | UCS C200 M2 | H1208315 | 検証System | サーバ | 17.2 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 4 | 1 | [6 empty] | 棚 | 1
E24-S8-4 | 両面 | 16 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 両面 | 16 | 1 |  | UCS C220 M3 | H1505786
E24-S8-4 | 両面 | 14 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 両面 | 13 | 1 |  | Catalyst 9300 48 | H1707966 |  |  | 7.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 4 | 1 | [6 empty] | 棚 | 1本
E24-S8-4 | 両面 | 12 | 1 |  | 棚板 |  |  |  | 7.4 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 4 | 1 | [6 empty] | 棚 | 1本
E24-S8-4 | 両面 | 12 | 1 |  | Catalyst 9300 48 | H1808658 | [14 empty] | 棚 | 1本
E24-S8-4 | 両面 | 8 | 1 |  | CE6870-48S6CQ-EI | H1703070
E24-S8-4 | 両面 | 1 | 3 |  | 使用不可
E24-S8-4 | 前面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
E24-S8-4 | 背面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（背面）
E24-S8-4 | 背面 | 38 | 1 |  | Dorado | [17 empty] | 故障のため倉庫保管
E24-S8-4 | 背面 | 29 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 背面 | 21 | 1 |  | 棚板 |  | 検証System | ルータ | [12 empty] | ①
E24-S8-4 | 背面 | 18 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 背面 | 16 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 前面 | 15 | 1 |  | 要確認: 原本 行36 の電力 |  | 検証System | サーバ | 17.2 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 2.5 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-4 | 背面 | 14 | 1 |  | 棚板
E24-S8-4 | 背面 | 12 | 1 |  | 棚板 | [15 empty] | 棚 | 1本
E24-S8-4 | 前面 | 7 | 1 |  | 要確認: 原本 行44 の電力 |  | 検証System | スイッチ | 8.6 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 3.3 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-5 | 両面 | 33 | 1 |  | Catalyst9300 | H1808621
E24-S8-5 | 両面 | 32 | 1 |  | S4048-ON() |  |  |  | 24 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 4 | 1 | [6 empty] | 〇
E24-S8-5 | 両面 | 30 | 2 |  | S4048-ON() |  |  |  | 8.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 1 | 1
E24-S8-5 | 両面 | 19 | 1 |  | XC640 | H1813868 |  |  | 21.9 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 2 | 2
E24-S8-5 | 両面 | 18 | 1 |  | XC640 | H1813867 |  |  | 21.9 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 2 | 2
E24-S8-5 | 両面 | 10 | 2 |  | PowerProtect DD3300 | H2309516 |  | Storage | 20 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 2 | 2
E24-S8-5 | 両面 | 1 | 3 |  | 使用不可
E24-S8-5 | 前面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
E24-S8-5 | 背面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（背面）
E24-S8-5 | 前面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S8-5 | 背面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(背面)
E24-S8-5 | 前面 | 30 | 1 |  | 要確認: 原本 行21 の電力 |  |  |  | 8.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 1 | 1 | [8 empty] | 原本に電力の記入はあるが機器が描かれていない行
E24-S8-5 | 背面 | 21 | 2 |  | Power Edge660 | H2401555 |  |  | 19.5 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 1 | 2
E24-S8-5 | 前面 | 17 | 1 |  | XC640 | H1815865 |  |  | 21.9 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 2 | 2
E24-S8-5 | 背面 | 17 | 1 |  | XC640 | H1815885
E24-S8-5 | 前面 | 15 | 1 |  | XC450 | H2309517 |  | HCI | 10 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 1.5 | 2
E24-S8-5 | 背面 | 15 | 1 |  | XC450 | H23099517 |  | HCI
E24-S8-5 | 前面 | 14 | 1 |  | XC450 | H2309518 |  | HCI | 10 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 1.5 | 2 | [6 empty] | 〇
E24-S8-5 | 背面 | 14 | 1 |  | XC450 | H23099518 |  | HCI | [12 empty] | 〇
E24-S8-5 | 前面 | 13 | 1 |  | XC450 | H2309519 |  | HCI | 10 | 100 | 2 | 100V 20A （1） | 1.5 | 2
E24-S8-5 | 背面 | 13 | 1 |  | XC450 | H23099519 |  | HCI
E24-S6-1 | 両面 | 26 | 1 |  | C9300 | H1707967 |  |  | 7.4 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 4 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 25 | 1 |  | C9300 | H1707965 |  |  | 7.4 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 4 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 21 | 1 |  | XC660 | H2413137 | Nutanix |  | 9.5 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 20 | 1 |  | XC660 | H2413138 | Nutanix |  | 9.5 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 19 | 1 |  | XC660 | H2413139 | Nutanix |  | 9.5 | 100 | 1 | 100V 20A （1） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 17 | 1 |  | XC430 | H1607661 | Nutanix |  | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 16 | 1 |  | XC430 | H1607943 | Nutanix |  | 9.5 | [11 empty] | ○ |  | 電源オフ
E24-S6-1 | 両面 | 15 | 1 |  | XC430 | H1607945 | Nutanix |  | 9.5 | 100 | 2 | 100V 20A （2） | 3 | 2 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 14 | 1 |  | XC430 | H1607944 | Nutanix |  | 9.5 | [11 empty] | ○ |  | 電源オフ
E24-S6-1 | 両面 | 13 | 1 |  | CE6810 | H1703076 | [14 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 12 | 1 |  | S4128F | H1902243 | Nutanix |  | 9 | 100 | 1 | 100V 20A （2） | 1.6 | 1 | [6 empty] | ○
E24-S6-1 | 両面 | 2 | 3 |  | 使用不可
E24-S6-1 | 前面 | 47 | 1 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
E24-S6-1 | 背面 | 47 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(背面)
E24-S6-1 | 前面 | 46 | 1 |  | UTP 12port PatchPnael(前面)
E24-S6-1 | 背面 | 24 | 1 |  | DNA CENTER | H1808620
E24-S6-1 | 前面 | 5 | 4 |  | Precision 7960 Tower | H2509430

## ラック定義
ラック | 総U | 寸法 | 需要率 | 警告閾値
E24-S8-1 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%
E24-S8-2 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%
E24-S8-3 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%
E24-S8-4 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%
E24-S8-5 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%
E24-S6-1 | 47 | W700xD1000xH2100(47u) | 0.6 | 80%

## 回路定義
ラック | 回路 | 電圧V | ブレーカA
E24-S8-1 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S8-1 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S8-1 | 200V 30A （1） | 200 | 30
E24-S8-2 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S8-2 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S8-2 | 200V 30A （1） | 200 | 30
E24-S8-3 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S8-3 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S8-4 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S8-4 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S8-5 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S8-5 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S8-5 | 200V 30A （1） | 200 | 30
E24-S6-1 | 100V 20A （1） | 100 | 20
E24-S6-1 | 100V 20A （2） | 100 | 20
E24-S6-1 | 200V 30A （1） | 200 | 30

## 搭載図
台帳を直すとこの図も変わります。図のセルは数式なので、直接書き換えないでください。
| E24-S8-1 | E24-S8-1 | E24-S8-2 | E24-S8-2 | E24-S8-3 | E24-S8-3 | E24-S8-4 | E24-S8-4 | E24-S8-5 | E24-S8-5 | E24-S6-1 | E24-S6-1
U | 前面 | 背面 | 前面 | 背面 | 前面 | 背面 | 前面 | 背面 | 前面 | 背面 | 前面 | 背面
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

## 電力集計
ラック | 回路 | 電圧V | ブレーカA | 定格電流A | 両系実効A | 片系実効A | 片系/ブレーカ | 警告閾値 | 判定
E24-S8-1 | 100V 20A （1）
E24-S8-1 | 100V 20A （2）
E24-S8-1 | 200V 30A （1）
E24-S8-2 | 100V 20A （1）
E24-S8-2 | 100V 20A （2）
E24-S8-2 | 200V 30A （1）
E24-S8-3 | 100V 20A （1）
E24-S8-3 | 100V 20A （2）
E24-S8-4 | 100V 20A （1）
E24-S8-4 | 100V 20A （2）
E24-S8-5 | 100V 20A （1）
E24-S8-5 | 100V 20A （2）
E24-S8-5 | 200V 30A （1）
E24-S6-1 | 100V 20A （1）
E24-S6-1 | 100V 20A （2）
E24-S6-1 | 200V 30A （1）
ラック単位
ラック | 機器総重量kg | 定格消費電力W | 予測実効W | 使用U数(前面) | 電力が未記入の機器 | 点検の指摘がある行
E24-S8-1
E24-S8-2
E24-S8-3
E24-S8-4
E24-S8-5
E24-S6-1