## 電力集計
ラック | 回路 | 電圧V | ブレーカA | 定格電流A | 両系実効A | 片系実効A | 片系/ブレーカ | 警告閾値 | 判定
E24-S8-1 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 11.5 | 6.15 | 6.9 | 34.5% | 80% | 余裕あり
E24-S8-1 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 11.5 | 6.15 | 6.9 | 34.5% | 80% | 余裕あり
E24-S8-1 | 200V 30A （1） | 200 | 30 | 7 | 4.2 | 4.2 | 14% | 80% | 余裕あり
E24-S8-2 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 1 | 0.3 | 0.6 | 3% | 80% | 余裕あり
E24-S8-2 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 1 | 0.3 | 0.6 | 3% | 80% | 余裕あり
E24-S8-2 | 200V 30A （1） | 200 | 30 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | 27% | 80% | 余裕あり
E24-S8-3 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 15.76 | 8.86 | 9.46 | 47.28% | 80% | 余裕あり
E24-S8-3 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 9.84 | 5.3 | 5.9 | 29.52% | 80% | 余裕あり
E24-S8-4 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | 52.5% | 80% | 余裕あり
E24-S8-4 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 18.82 | 11.29 | 11.29 | 56.46% | 80% | 余裕あり
E24-S8-5 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 9.5 | 5.7 | 5.7 | 28.5% | 80% | 余裕あり
E24-S8-5 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 10 | 6 | 6 | 30% | 80% | 余裕あり
E24-S8-5 | 200V 30A （1） | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80% | 余裕あり
E24-S6-1 | 100V 20A （1） | 100 | 20 | 13 | 7.8 | 7.8 | 39% | 80% | 余裕あり
E24-S6-1 | 100V 20A （2） | 100 | 20 | 11.6 | 6.96 | 6.96 | 34.8% | 80% | 余裕あり
E24-S6-1 | 200V 30A （1） | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80% | 余裕あり

## 点検結果
区分 | 内容
(参考) | E24-S8-1 38U DELLEMC R640-2: 電力の記入なし（備考『故障のため電源未投入』のため意図的とみなす）
要対応 | E24-S8-1 4U 200V Rack PDU: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-1 24U XC660: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-1 24U XC660: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-1 22U XC660: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-1 22U XC660: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-1 21U XC660: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-1 21U XC660: 重量が未記入
(参考) | E24-S8-2 前面 16U に 2台: Dell S4148T-4 / Dell S4148T-3
(参考) | E24-S8-2 前面 26U に 2台: HPE DX360-4 / HPE DX360-5
(参考) | E24-S8-2 背面 16U に 2台: Dell S4148T-4 / Dell S4148T-3
要対応 | E24-S8-2 26U HPE DX360-4: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 26U HPE DX360-4: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 22U Huawei server (?): 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 22U Huawei server (?): 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 16U Dell S4148T-3: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 16U Dell S4148T-3: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 4U 200V Rack PDU: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 27U HPE DX360-3: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 27U HPE DX360-3: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 24U HPE DX360-6: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 24U HPE DX360-6: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 20U Huawei switch: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 20U Huawei server: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 20U Huawei server: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 19U 要確認: 原本 行32 の電力: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 13U R770: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 13U R770: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 7U OceanStor Drado 5000 V3(?): 重量が未記入
要対応 | E24-S8-2 8U Huawei storage(?): 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-2 8U Huawei storage(?): 重量が未記入
(参考) | E24-S8-3 前面 32U に 2台: ⑩Edge610 / ⑬Edge620
(参考) | E24-S8-3 前面 38U に 2台: ⑤MX64 / ⑨MS120
(参考) | E24-S8-3 前面 39U に 2台: ④MX64 / ⑧MS120
(参考) | E24-S8-3 前面 40U に 2台: ③MX64 / ⑦MS120
(参考) | E24-S8-3 前面 41U に 2台: ②MX64 / ⑥MS120
(参考) | E24-S8-3 背面 30U に 2台: ⑫Edge620 / ⑮Edge610 LTE
(参考) | E24-S8-3 背面 31U に 2台: ⑪Edge610 / ⑭Edge610 LTE
(参考) | E24-S8-3 背面 32U に 2台: ⑩Edge610 / ⑬Edge620
(参考) | E24-S8-3 背面 33U に 2台: Cisco Catalyst2960S / 要確認: 原本 行78 の電力
(参考) | E24-S8-3 背面 38U に 2台: ⑦MS2203 / ⑧MS2203
(参考) | E24-S8-3 背面 40U に 2台: ①ONU / ⑨MR32(1909154)
(参考) | E24-S8-3 背面 41U に 2台: ①ONU / ④MR33
(参考) | E24-S8-3 背面 42U に 2台: ①ONU / ③MR33
要対応 | E24-S8-3 32U ⑬Edge620: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 32U ⑬Edge620: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 42U ①MX64: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 42U ③MR33: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 42U ③MR33: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 41U ⑥MS120: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 41U ⑥MS120: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 41U ④MR33: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 41U ④MR33: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 40U ③MX64: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 40U ③MX64: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 40U ⑦MS120: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 40U ⑦MS120: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 40U ⑨MR32(1909154): 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 40U ⑨MR32(1909154): 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 39U ⑧MS120: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 39U MS120 S/N:Q2BX-FCGJ-F9GF: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 39U MS120 S/N:Q2BX-FCGJ-F9GF: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 38U ⑨MS120: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 38U ⑦MS2203: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 38U ⑦MS2203: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 38U ⑧MS2203: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 38U ⑧MS2203: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-3 30U ⑮Edge610 LTE: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-3 30U ⑮Edge610 LTE: 重量が未記入
(参考) | E24-S8-4 前面 20U に 2台: ②ASA5506-X / ①FPR-1000 series
(参考) | E24-S8-4 背面 20U に 2台: ②ASA5506-X / ①FPR-1000 series
要対応 | E24-S8-4 24U Catalyst 2950: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 20U ①FPR-1000 series: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 20U ①FPR-1000 series: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-4 16U UCS C220 M3: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 16U UCS C220 M3: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-4 12U Catalyst 9300 48: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 12U Catalyst 9300 48: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-4 8U CE6870-48S6CQ-EI: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 8U CE6870-48S6CQ-EI: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-4 38U Dorado: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-4 38U Dorado: 重量が未記入
(参考) | E24-S8-5 前面 30U に 2台: S4048-ON() / 要確認: 原本 行21 の電力
要対応 | E24-S8-5 33U Catalyst9300: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-5 33U Catalyst9300: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-5 17U XC640: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-5 17U XC640: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-5 15U XC450: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-5 15U XC450: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-5 14U XC450: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-5 14U XC450: 重量が未記入
要対応 | E24-S8-5 13U XC450: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S8-5 13U XC450: 重量が未記入
(参考) | E24-S6-1 16U XC430: 電力の記入なし（備考『電源オフ』のため意図的とみなす）
(参考) | E24-S6-1 14U XC430: 電力の記入なし（備考『電源オフ』のため意図的とみなす）
要対応 | E24-S6-1 13U CE6810: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S6-1 13U CE6810: 重量が未記入
要対応 | E24-S6-1 24U DNA CENTER: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S6-1 24U DNA CENTER: 重量が未記入
要対応 | E24-S6-1 5U Precision 7960 Tower: 電力が未記入（集計に入らない）
要対応 | E24-S6-1 5U Precision 7960 Tower: 重量が未記入